## boiler
Nr | Q_nom [kW] | mod_lvl [-] | c_inv [EUR] | c_o&m [EUR/a] | service life [a] | eta_th [-] | comment [not relevant for import] | fix | lin | qua
1 | 15 | 0.3 | 4126.54 | 103.1635 | 20 | 0.93 | Buderus GB212 15 kW Logano plus | 3142.9 | 66.44 | -0.0576
2 | 22 | 0.3 | 4576.7016 | 114.4175 | 20 | 0.93 | Buderus GB212 22 kW Logano plus
3 | 30 | 0.3 | 5084.26 | 127.1065 | 20 | 0.93 | Buderus GB212 30 kW Logano plus
4 | 40 | 0.3 | 5708.34 | 142.7085 | 20 | 0.93 | Buderus GB212 40 kW Logano plus
5 | 50 | 0.3 | 6320.9 | 158.0225 | 20 | 0.93 | Buderus GB212 50 kW Logano plus
6 | 120 | 0.25 | 10286.26 | 257.1565 | 20 | 0.97 | Buderus GB312 120kW Logano Plus
7 | 160 | 0.25 | 12298.74 | 307.4685 | 20 | 0.97 | Buderus GB312 160kW Logano Plus
8 | 200 | 0.25 | 14126.9 | 353.1725 | 20 | 0.97 | Buderus GB312 200kW Logano Plus
9 | 240 | 0.25 | 15770.74 | 394.2685 | 20 | 0.97 | Buderus GB312 240kW Logano Plus
10 | 280 | 0.25 | 17230.26 | 430.7565 | 20 | 0.97 | Buderus GB312 280kW Logano Plus

## pellet
Nr | Q_nom [kW] | mod_lvl [-] | c_inv [EUR] | c_o&m [EUR/a] | service life [a] | eta_th [-] | comment [not relevant for import] | fix | lin | qua
1 | 12 | 0.2 | 10789.9984 | 539.4999 | 20 | 0.94 | Viessmann VL3C002 Vitoligno 300-C Pelletkessel 12 kW, Saugsystem | 7676.2 | 263.85 | -0.3639
2 | 18 | 0.3 | 12307.5964 | 615.3798 | 20 | 0.94 | Viessmann VL3C002 Vitoligno 300-C Pelletkessel 18 kW, Saugsystem
3 | 24 | 0.3 | 13798.9936 | 689.9497 | 20 | 0.94 | Viessmann VL3C002 Vitoligno 300-C Pelletkessel 24 kW, Saugsystem
4 | 32 | 0.3 | 15746.7664 | 787.3383 | 20 | 0.94 | Viessmann VL3C002 Vitoligno 300-C Pelletkessel 32 kW, Saugsystem
5 | 40 | 0.3 | 17647.96 | 882.398 | 20 | 0.94 | Viessmann VL3C002 Vitoligno 300-C Pelletkessel 40 kW, Saugsystem
6 | 48 | 0.3 | 19502.5744 | 975.1287 | 20 | 0.94 | Viessmann VL3C002 Vitoligno 300-C Pelletkessel 48 kW, Saugsystem
7 | 60 | 0.3 | 22197.16 | 1109.858 | 20 | 0.94 | Viessmann VL3C002 Vitoligno 300-C Pelletkessel 60 kW, Saugsystem
8 | 70 | 0.3 | 24362.59 | 1218.1295 | 20 | 0.94 | Viessmann VL3C002 Vitoligno 300-C Pelletkessel 70 kW, Saugsystem
9 | 80 | 0.3 | 26455.24 | 1322.762 | 20 | 0.94 | Viessmann VL3C002 Vitoligno 300-C Pelletkessel 80 kW, Saugsystem
10 | 101 | 0.3 | 30612.9061 | 1530.6453 | 20 | 0.94 | Viessmann VL3C002 Vitoligno 300-C Pelletkessel 101 kW, Saugsystem

## chp
Nr | Q_nom [kW] | mod_lvl [-] | c_inv [EUR] | c_o&m [EUR/a] | service life [a] | sigma [-] | omega [-] | comment [not relevant for import] | fix | lin
1 | 2.5 | 1 | 25193.25 | 314.9156 | 15 | 0.4 | 0.92 | Vaillant ecoPOWER 1.0 | 23941 | 500.9
2 | 8 | 0.46667 | 27948.2 | 349.3525 | 15 | 0.375 | 0.9 | Vaillant ecoPOWER 3.0
3 | 13.5 | 0.7 | 30703.15 | 383.7894 | 15 | 0.407 | 0.94 | Vitobloc 200 EM 5/13
4 | 20.1 | 0.61 | 34009.09 | 425.1136 | 15 | 0.42 | 0.95 | Vitobloc 200 EM 9/20
5 | 39 | 0.56 | 43476.1 | 543.4512 | 15 | 0.513 | 0.952 | Vitobloc 200 EM 20/39
6 | 81 | 0.56 | 64513.9 | 806.4238 | 15 | 0.617 | 0.903 | Vitobloc 200 EM 50/81
7 | 115 | 0.55 | 81544.5 | 1019.3063 | 15 | 0.608 | 0.907 | Vitobloc 200 EM 70/115
8 | 207 | 0.55 | 127627.3 | 1595.3412 | 15 | 0.676 | 0.904 | Vitobloc 200 EM 140/207
9 | 293 | 0.55 | 170704.7 | 2133.8087 | 15 | 0.679 | 0.89 | Vitobloc 200 EM 199/293

## eh
Nr | Q_nom [kW] | mod_lvl [-] | c_inv [EUR] | c_o&m [EUR/a] | service life [a] | eta_el [-]
1 | 6 | 0 | 160 | 4.8 | 20 | 1
2 | 12 | 0 | 209 | 6.27 | 20 | 1

## hp_air
Nr | Q_nom [kW] | mod_lvl [-] | c_inv [EUR] | c_o&m [EUR/a] | service life [a] | dT_max [K] | COP A-7/W35 | COP A2/W35 | COP A7/W35 | COP A12/W35 | COP A-7/W55 | COP A2/W55 | COP A7/W55 | COP A12/W55 | comment | fix | lin
1 | 6 | 0.5 | 9368.88 | 234.222 | 18 | 15 | 2.91 | 3.79 | 4.78 | 5.09 | 2.02 | 3.07 | 4.16 | 4.96 | Buder Logatherm WPL 6IK | 4080 | 881.48
2 | 8 | 0.5 | 11131.84 | 278.296 | 18 | 15 | 2.98 | 3.81 | 4.82 | 5.08 | 2.07 | 3.09 | 4.17 | 4.94 | Buder Logatherm WPL 8IK
3 | 11 | 0.5 | 13776.28 | 344.407 | 18 | 15 | 2.86 | 3.77 | 4.63 | 5.03 | 2.01 | 2.93 | 3.93 | 4.88 | Buder Logatherm WPL 10IK
4 | 13 | 0.5 | 15539.24 | 388.481 | 18 | 15 | 2.78 | 3.66 | 4.68 | 4.79 | 1.91 | 2.92 | 4.02 | 4.93 | Buder Logatherm WPL 12IK
5 | 14 | 0.5 | 16420.72 | 410.518 | 18 | 15 | 3.13 | 3.94 | 4.94 | 5.43 | 2.16 | 3.11 | 4.28 | 5.27 | Buder Logatherm WPL 14I
6 | 19 | 0.5 | 20828.12 | 520.703 | 18 | 15 | 2.94 | 3.94 | 5.38 | 5.96 | 1.94 | 2.93 | 4.21 | 5.39 | Buder Logatherm WPL 18I
7 | 25 | 0.5 | 26117 | 652.925 | 18 | 15 | 2.96 | 3.77 | 5.06 | 5.9 | 2.07 | 3.02 | 4.13 | 5.44 | Buder Logatherm WPL 25I
8 | 27 | 0.5 | 27879.96 | 696.999 | 18 | 15 | 2.92 | 3.67 | 4.86 | 5.26 | 2.03 | 3.02 | 4.05 | 4.92 | Buder Logatherm WPL 31I

## hp_geo
Nr | Q_nom [kW] | mod_lvl [-] | c_inv [EUR] | c_o&m [EUR/a] | service life [a] | dT_max [K] | COP A-7/W35 | COP A2/W35 | COP A7/W35 | COP A12/W35 | COP A-7/W55 | COP A2/W55 | COP A7/W55 | COP A12/W55 | comment | fix | lin
1 | 6 | 1 | 12748.86 | 318.7215 | 20 | 15 | 4.33 | 4.51 | 4.69 | 4.87 | 2.85 | 3.25 | 3.64 | 4.02 | Junkers Superaeco STE60 | 9060 | 614.81
2 | 8 | 1 | 13978.48 | 349.462 | 20 | 15 | 4.66 | 4.87 | 5.07 | 5.26 | 2.92 | 3.43 | 3.86 | 4.29 | Junkers Superaeco STE80
3 | 11 | 1 | 15822.91 | 395.5728 | 20 | 15 | 4.74 | 4.95 | 5.14 | 5.34 | 3.09 | 3.55 | 3.98 | 4.41 | Junkers Superaeco STE100
4 | 13 | 1 | 17052.53 | 426.3132 | 20 | 15 | 4.67 | 4.88 | 5.08 | 5.27 | 2.98 | 3.45 | 3.89 | 4.32 | Junkers Superaeco STE130
5 | 17 | 1 | 19511.77 | 487.7942 | 20 | 15 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 3 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | Junkers Superaeco STE170
6 | 21 | 1 | 21971.01 | 549.2753 | 20 | 15 | 4.81 | 5.54 | 5.94 | 6.34 | 3.31 | 4.31 | 4.94 | 5.63 | Junkers Superaeco T220
7 | 28 | 1 | 26274.68 | 656.867 | 20 | 15 | 4.75 | 5.49 | 5.91 | 6.31 | 3.49 | 4.32 | 4.98 | 5.63 | Junkers Superaeco T280
8 | 36 | 1 | 31193.16 | 779.829 | 20 | 15 | 4.74 | 5.39 | 5.71 | 6.03 | 3.37 | 4.38 | 4.95 | 5.49 | Junkers Superaeco T380
9 | 47 | 1 | 37956.07 | 948.9017 | 20 | 15 | 4.55 | 5.17 | 5.46 | 5.76 | 3.54 | 4.31 | 4.82 | 5.28 | Junkers Superaeco T480

## pv
Number | P_NOCT [kW] | c_inv [EUR] | c_o&m [EUR/a] | service life [a] | area [m²] | T_NOCT [°C] | gamma [% / °C] | P_nom [kW_Peak] | comment [not relevant for import]
1 | 0.205 | 350 | 3.5 | 20 | 1.64 | 45 | -0.43 | 0.28 | LG Solarmodul LG280S1C-B3 Mono X
2 | 0.205 | 350 | 3.5 | 20 | 1.64 | 45 | -0.43 | 0.28 | LG Solarmodul LG280S1C-B3 Mono X

## stc
Number | c_inv [EUR] | c_o&m [EUR/a] | service life [a] | area [m2] | Zero-loss efficiency | First-order coeff. [kW/(m2K2)] | Second-order coeff. [kW/(m2K)] | dT_max [K] | comment [not relevant for import]
1 | 843 | 12.645 | 20 | 2 | 0.804 | 0.003235 | 1.17e-05 | 15 | Wolf Hochleistungs-Sonnenkollektor TopSon F3-1

## tes
Number | c_inv [EUR] | c_o&m [EUR/a] | service life [a] | standby losses [kWh/24h] | Volume [m3] | eta_ch [-] | eta_dch [-] | dT_max in K | comment [not relevant for import]
1 | 585 | 11.7 | 20 | 1.1 | 0.12 | 1 | 1 | 30 | Buderus Logalux S120/5W, 120 Liter | http://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/buderus-logalux-s1205w-120-liter-warmwasserspeicher-standspeicher.html
2 | 735 | 14.7 | 20 | 2.2 | 0.5 | 1 | 1 | 30 | 500 Liter Wolf Puffer, Pufferspeicher SPU-2 | http://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/500-liter-wolf-puffer-pufferspeicher-spu-2-mit-waermedaemmung.html
3 | 1075 | 21.5 | 20 | 3.23 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1000 Liter Wolf Puffer, Pufferspeicher SPU-2 | http://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/1000-liter-wolf-puffer-pufferspeicher-spu-2-mit-waermedaemmung.html
4 | 1580 | 31.6 | 20 | 3.89 | 1.5 | 1 | 1 | 30 | 1500 Liter Wolf Puffer, Pufferspeicher SPU-2 | http://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/1500-liter-wolf-puffer-pufferspeicher-spu-2-mit-waermedaemmung.html
5 | 1710 | 34.2 | 20 | 5.4 | 2 | 1 | 1 | 30 | Viessmann Vitocell 100-E, SVPA, 2000 Liter | http://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/viessmann-vitocell-100-e-svpa-2000-liter-pufferspeicher-iso-standard.html
6 | 1835 | 36.7 | 20 | 5.8 | 2.5 | 1 | 1 | 30 | TBL Hygienespeicher KE2500 | https://www.heizungsdiscount24.de/shop/system/?func=anzeige&wkid=32407081375328&rub1=Speichertechnik&rub2=TWL%2CHygienespeicher%2Cohne%20zus%2E%20W%E4rmetauscher&cache=&pn=30&sort=0
7 | 2080 | 41.6 | 20 | 6.1 | 3 | 1 | 1 | 30 | TBL Hygienespeicher KE3000 | https://www.heizungsdiscount24.de/shop/system/?func=anzeige&wkid=32407081375328&rub1=Speichertechnik&rub2=TWL%2CHygienespeicher%2Cohne%20zus%2E%20W%E4rmetauscher&cache=&pn=30&sort=0
8 | 2955 | 59.1 | 20 | 9.3 | 4 | 1 | 1 | 30 | TBL Hygienespeicher KE4000 | https://www.heizungsdiscount24.de/shop/system/?func=anzeige&wkid=32407081375328&rub1=Speichertechnik&rub2=TWL%2CHygienespeicher%2Cohne%20zus%2E%20W%E4rmetauscher&cache=&pn=30&sort=0
9 | 3415 | 68.3 | 20 | 11.2 | 5 | 1 | 1 | 30 | TBL Hygienespeicher KE5000 | https://www.heizungsdiscount24.de/shop/system/?func=anzeige&wkid=32407081375328&rub1=Speichertechnik&rub2=TWL%2CHygienespeicher%2Cohne%20zus%2E%20W%E4rmetauscher&cache=&pn=30&sort=0
10 | 5130 | 102.6 | 20 | 18.3 | 7.5 | 1 | 1 | 30 | TBL Hygienespeicher KE7500 | https://www.heizungsdiscount24.de/shop/system/?func=anzeige&wkid=32407081375328&rub1=Speichertechnik&rub2=TWL%2CHygienespeicher%2Cohne%20zus%2E%20W%E4rmetauscher&cache=&pn=30&sort=0

## bat
Number | c_inv [EUR] | c_o&m [EUR/a] | service life [a] | capacity [kWh] | eta [-] | P_ch_max [kW] | P_dch_max [kW] | comment [not relevant for import]
1 | 1000 | 10 | 20 | 2 | 0.95 | 2 | 2 | hinzugefügt, nicht nach greenakku
2 | 2000 | 20 | 20 | 4 | 0.95 | 4 | 4 | hinzugefügt, nicht nach greenakku
3 | 5400 | 54 | 20 | 6.4 | 0.95 | 6.4 | 6.4
4 | 6240 | 62.4 | 20 | 7.68 | 0.95 | 7.68 | 7.68
5 | 7200 | 72 | 20 | 8.96 | 0.95 | 8.96 | 8.96 | https://pvspeicher.htw-berlin.de/wp-content/uploads/2017/03/WENIGER-2017_03-Vergleich-verschiedener-Kennzahlen-zur-Bewertung-der-energetischen-Performance-von-PV-Batteriesystemen.pdf
6 | 7920 | 79.2 | 20 | 10.24 | 0.95 | 10.24 | 10.24 | Wirkungsgraddiskussion
7 | 8880 | 88.8 | 20 | 11.52 | 0.95 | 11.52 | 11.52
8 | 17760 | 177.6 | 20 | 23.04 | 0.95 | 23.04 | 23.04 | https://greenakku.de/Batterien/Lithium-Batterien/BYD-B-Box-H-9-0-fuer-SMA::1630.html
9 | 26640 | 266.4 | 20 | 34.56 | 0.95 | 34.56 | 34.56 | Laut Mail von Batterienhersteller 20 Prozent Aufschlag auf Kaufpreis für Installation und Montage
10 | 35520 | 355.2 | 20 | 46.08 | 0.95 | 46.08 | 46.08
11 | 44400 | 444 | 20 | 57.6 | 0.95 | 57.6 | 57.6